| SRP PLUS ПАССИВНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК ELECTRONIC ENGINEERING LTD. INSTALLATION INSTRUCTIONS P/N 7102328 Rev. B AY ELECTRONIC ENGINEERING LTD. INSTALLATION INSTRUCTIONS P/N: 7101010 REV.A A.Y. |  | УСТАНОВКА ДЕТЕКТОРА Снять переднюю крышку, надавив отверткой на защелку в нижней части датчика (см. рис. 1) Извлечь плату, слегка отжав фиксирующую защелку. Продавить необходимые монтажные отверстия в зависимости от места и способа установки датчика ( см. рис 2). Закрепить крышку на месте. |
| --- | --- | --- |
| ОПИСАНИЕ В датчике используется специально разработанная для него широкоугольная линза. Наряду с применением двойного пироэлемента и уникального ASIC это позволило практически исключить ложные срабатывания. SRP PLUS обладает беспрецедентным уровнем защиты от засветки, а также исключительным пороговым уровнем детекции и устойчивой работой в любых условиях. |  | Подсоединить датчик к охранному шлейфу контрольной панели используя контактную колодку (см. рис 3 ). Установить плату на место, зафиксировав ее защелками. Установить на место переднюю крышку. |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Длина зоны детекции 15 м. Температурная компенсация. Современный дизайн и небольшие размеры. Регулируемый счет импульсов. Регулировка чувствительности. Устойчивость к изменениям окружающей среды. Установка без дополнительной калибровки на высоте от 1,8 м до 2,7м Игнорирует животных до 5 кг. |  | РИС. 1 СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ |
| Выбор места установки Рекомендуется устанавливать датчик в местах наиболее вероятного вторжения в соответствии с диаграммой направленности датчика (см рис 5) Датчик наиболее чувствителен к движению поперек луча и несколько менее к перемещениям вдоль. PET PLUS наиболее эффективно работает в стабильной термодинамической среде. ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуемая высота установки 2.4 м |  | РИС. 3 – КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА Контакт 1 - маркированный “ - ” (gnd) Присоединить к отрицательному выходу источника питания или массе концентратора. Контакт 2 - маркированный “ + ” (+12V) Присоединить к положительному выходу источника постоянного тока 8.2 –16В. |
| РИС. 2 – МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ На нижней крышке датчика предусмотрены дополнительные отверстия: |  | РИС. 4 – ВИД ПЛАТЫ |

| УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ИМПУЛЬСОВ |  | Контакты 3 и 4 - маркированные “ RELAY ” Выходные контакты реле детектора, подключить к нормально замкнутой зоне концентратора. Кнтакты 5 и 6 - маркированные “ TAMPER ” Если требуется защита от несанкционированного доступа, подключить эти выходы в постоянно охраняемую зону концентратора. При снятии передней крышки немедленно продается сигнал тревоги. |
| --- | --- | --- |
| ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДА СВЕТОДИОД ВКЛЮЧЕН СВЕТОДИОД ВЫКЛЮЧЕН |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ SRP PLUS Метод обнаружения двойной пироэлмент Напряжение питания 8.2 - 16 В Ток потребления Ожидание: 7mA (± 5%) Тревога: 10mA (± 5%) Температурная компенсация ЕСТЬ Счетчик импульсов Регулируемый Время сработки 1.2 сек (± 0.5сек) Выходное реле НЗ 28В , 0.1 A, с 27 Ώ защитным резистором |
| ДИАГРАММА ШИРОКОУГОЛЬНОЙ ЛИНЗЫ ЗОНА 90( ОБНАРУЖЕНИЯ 15m x 22m ___________________________________ ЗОН ДЕТЕКЦИИ 42 МОНТАЖНЫЙ ПРОВОД Для монтажа рекомендуется использовать провод диаметром 0,5 мм и более. В таблице приведены зависимость диаметра провода от расстояния датчика до контрольной панели. РАССТОЯНИЕ (м) 200 300 400 800 ДИАМЕТР (мм) 0.5 0.75 1.0 1.5 |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ.) Реле тампера НЗ 28В, 0.1A, с 10 Ω защитным резистором- Время прогрева 20сек (± 5сек) Светодиод Включается при тревоге Рабочая температура -20(C - +50(C RFI Защита 30В/м 10 - 1000MHz EMI Защита 50,000В Размеры 60mm x 48mm x 33mm Вес 45 г |
| РИС. 5 ДИАГРАММА |  | Представительство в России: ООО «КРОУ РУС СБ» 107076 г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 29 Тел.: (095) 9637967 Тел/факс: (095) 9640783 E-mail: crow@orc.ru http:/www.crowrus.ru |
| ТЕСТИРОВАНИЕ ПОДОЖДите ОДНУ МИНУТУ ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКА и освободите зону детекции.. Тест Снимите переднюю крышку. Установите джампер счетчика импульсов в положение 1, светодиод должен быть включен. Установите крышку на место. Медленно пересеките зону детекции. Наблюдайте за сработкой датчика по включению светодиода. Делайте 5-ти секундный перерв между тестами для стабилизации датчика. После тестирования можно отключить светодиод. Процедуру тестирования рекомендуется проводить один раз в год |  | CROW ELECTRONIC ENGINEERING LTD. POLAND: VIDICON 01-231 Warszawa Ul. Plocka 17 Tel: 48 22 632 5543 Fax: 48 22 6313808 E-mail: vidicon@vidicon.pl LATIN AMERICA: CROW LATIN AMERICA 5753 NW 151ST.Street MIAMI LAKES, FL 33014 – USA Tel: +1-305-823-8700 Fax: +1-305-823-8711 E-mail: sales@crowlatinamerica.com ITALY: DEATRONIC VIA Giulianello 4/14 00178 ROMA, ITALY Tel: +39-0676-12912 Fax: +39-0676-12601 E-mail: info@deatronic.com 35328BE50_ |

# Text boxes

13

OFF      ON

3   2   1

Кнтактная колодка

Джампер

светодиода

Джампер

счетчика

импульсов

Кнопка

тампера

пиросенсор

LED

10

17

Джампер в поз. 1 =ВКЛ

###### OFF       ON

Стабильная обстановка

3   2   1

###### A

Джампер в поз. 2 =ВКЛ ON

Умеренно стабильная

Джампер в поз.3 = ВКЛ

Высокая вероятность

Ложных срабатываний

B

B

C

B

###### B

3

6

A. Для провода

B. Для крепления на стене

C. Для крепления  в углу

15

14

11

3   2   1

2